非定位漏液用户使用手册

Rev. 1.0

Date:2012-12-13

修订记录

| 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 发布 |  | 2012-12-13 |

销售与服务网络

广州莱安智能化系统开发有限公司

地址：广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06

邮编：5100000

电话： 020-85574618、85574628、85574638、85698805、85698850、85698857、		85698966

网址：www.lain.com.cn

一、产品信息

  - 产品简介

- 非定位水浸变送器是有水，激励信号变化反馈给变送器，由变送器 专用芯片对其进行放大、整形、比较、输出高一款配合水浸传感器使用的分体式导轨安装的新型变送器，主要用于监测现 场某处或连续多处是否有积水险情，其原理是变送器 调幅激励水浸传感器，一旦检测的水浸传感器所在位 置某处低电平 或继电器告警。该系列产品使用电源，输入，输出三 端隔离技术，极大程度提高电气兼容性和系统可靠 性；输入的防氧化，防极化，防腐蚀设计；输出的光 电隔离和线圈隔离保护，有效的保证产品的可靠性和 寿命。该系列产品通讯基站、精密机房、图书馆、宾馆、 饭店、仓库等一些需要对有积水状况进行告警的场所。

  - 产品特色

- 隔离性高：电源，输入，输出三端隔离设计;

- 四档灵敏度： 可根据现场情况可调变送器灵敏度的 档位;

- 分体设计：变送器标准导轨式安装;传感器与变送 器分体式设计;

- 专利技术： 传感器使用内置金属导体的导电橡胶线缆通过双绞连接方式固定在软线支架上设计;

- 使用特点:水浸传感器需紧贴地面安装,无方向极 性要求，防氧化，防极化，防腐蚀设计;

- 适用场合广： 根据现场检测范围大小可定制相应长 度的水浸传感器;(最长 50 米)

  - 应用领域

- 专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室等重要场所的漏液监测而设计的，该控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的检测线缆的工作状态，及时准确报告机房中漏液位置，保证了被监测区域防泄漏安全。

  - 产品优势

- 带MODBUS RTU标准协议，可以很方便集成在其它系统中。

  - 技术参数

- 供电电压：DC 24V (9V~32V)

- 工作温度：0℃~50℃

- 工作湿度：20%RH ~100%RH

- 误报率：＜100ppm

- 静态功耗: 0.5W

- 报警功耗最大：1.2W

- 输出形式：继电器( 负载电流100mA)

- 高低电平输出：VL 为0V（+0.5V）

- VH为 5V 或12V(±0.5V)

- 灵敏度： 档位1：0~5kΩ

- 档位2：0~100kΩ

- 档位3：0~1MΩ

- 档位4：0~5MΩ（高灵敏档，遇极少水即可 报警）

- 带载能力：固态继电器  ≤100mA（大电流可以达到 1A，需定做）高低电平  ≥3k

- 隔离强度：DC 2000V

- 抗干扰等级：国标3级

- 注：高电平输出12V时，供电电压应高于16V

- 产品重量:变送器约 65

  - 产品外形

  - 产品包装配件

- 漏水控制器一个，漏水检测线长条要客户说明。

  - 面板说明

- 标号1是接线端子，上图从里向外，分别是1-6根线的接头，1跟2是继电器的常开输出，3是RS485负，4是RS485正，5是电源输入正极（通常输入12V），6是电源输入负极。2是灵敏度拨码开关： 由 1 至 4， 对应灵敏度为由低到高， 选择哪一档灵敏度就将该档位的开关拨到 ON，其余 拨码置于 OFF 档。根据现场检测地面潮湿浸水情况 选择不同的灵敏度档位(一般情况下建议设置为2 档) 。3 是三线漏水绳接头，不分正负。4是指示灯状态，正常显示绿色，报警显示红色。

- 检测方法

1.使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确。接通 DC 24V 后，绿色指示灯亮，表示供电正常；

2.水浸传感器遇水时，导电率高于告警上限时红色的 告警指示灯亮，由变送器输出短路报警信号（或开路报警 信号），水浸解除后，红灯灭，变送器又处于警戒状态。

- 注意事项

1. 当收到产品时请检查包装是否完好，并核对变送器 规格型号和水浸传感器长度是否与您选购的产品相符。

2.按照装箱清单检查收到产品是否和装箱清单一致,变 送器一台，相应长度（n米）的水浸传感器一个,说明书一 份，合格证一份，安装夹 n+1 个，膨胀螺钉 2（n+1）个。

3.水浸传感器在安装时注意不要紧贴在导体（如钢管） 上,同时也不要让水浸传感器的两条黑线有接触，导致变送器会一直处于告警状态。

4.安装水浸传感器时，不要用力拉伸，尽量少弯折水浸 传感器。

- 常见故障

变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风的室内环 境，避免阳光直晒。产品清洗只能使用易挥发的试剂清洗 变送器，避免使用带有腐蚀性的试剂清洗，如酸、碱性溶 剂，家用洗涤剂等。

- 声明

漏液检测控制器设备及相关软件版权均属广州莱安智能化系统开发有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息，请及时与我们联系，我们将热情接待。

广州莱安智能化系统开发有限公司保留在任何时候修订本手册且不需通知的权利，设备在正常工作情况下，均以实际情况为准。