## Sheet1
集中监控采集一体化主机机房动力环境监控系统工程报价清单
机房面积:
报价要求内容：
一、机房环境监控
1、温湿度监控系统(温湿度：1个点，监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况)
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 带液晶显示温湿度传感器 | KTR-TH11 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 485接口，20平方安装一个温湿度
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
2、精密空调监控（1台，监测精密空调的运行参数及状态，并可实现远程开关机启停控制和参数设置）
1 | 精密空调监控协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 精密空调监测接口协议
3、分体空调监控（1台，通过红外学习空调遥控，可实现远程开关机启停控制，可以来电启动空调）
1 | 红外学习空调远程控制器 | KTR-03RW-RS485 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 学习空调遥控，带有RS485接口
4、点式水浸传感器监测（1台，应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测，监测机房内有无漏水发生）
1 | 点式水浸传感器 | KTR-68WDT | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 应用电极进行积水探测，干接点输出
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
5、非定位式漏水监测：(1套10米漏水监测，监测机房内有无漏水发生，主要监测空调以及门窗漏水)
1 | 非定位漏水报警控制器 | KTR-PC-1 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 非定位漏水报警控制器，输出开关信号
2 | 10m感应绳 | KTR-10M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 10m感应绳
3 | 固定胶贴 | KTR-ST-1 | 1 | 包 | KITOZER/广州 | 固定胶贴
4 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
6、定位式漏水监测：(7.5米漏水监测，监测机房内有无漏水发生，主要监测空调以及门窗漏水)
1 | 定位式漏水报警控制器 | KTR-PC-2 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 漏水报警控制器，输出485信号
2 | 4米引出线 | KTR-MLC-4M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 4米引出线
3 | 7.5m感应绳 | KTR-1000-7.5M | 1 | 根 | KITOZER/广州 | 7.5m感应绳
4 | 15m跳接线 | KTR-MJC-15M | 0 | 根 | KITOZER/广州 | 15m跳接线
5 | 终止端 | KTR-MET | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 终止端
6 | 固定胶贴 | KTR-ST-2 | 1 | 包 | KITOZER/广州 | 固定胶贴
7 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
7、新风机监控系统（1台，监测新风机的开关机运行状态及过滤网堵塞状态，并可实现远程开关机启停控制、定时启停功能）
1 | 断电器 | KTR-20A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 控制断电器开关的状态，每路配一个
2 | 断电器保护箱 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 排放断电器
8、抽湿加湿机监控系统（1台，监测抽湿加湿机机的开关机运行状态及过滤网堵塞状态，并可实现远程开关机启停控制、定时启停功能）
1 | 断电器 | KTR-20A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 控制断电器开关的状态，每路配一个
2 | 断电器保护箱 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 排放断电器
9、灯光照明控制系统（灯光照明：1路，对机房内的灯光照明实现远程开灯和关灯控制、及定时开关灯功能）
1 | 断电器 | KTR-20A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 控制断电器开关的状态，每路配一个
2 | 断电器保护箱 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 排放断电器
二、机房动务监控部分
1、配电柜电量监测（1路，监测市电的实时供电参数，如三相电压、电流等）
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 智能电量仪 | KTR-202UC | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 监控配电柜的电流，电压等
2 | 电流互感器 | 100/5A | 3 | 个 | KITOZER/广州 | 每相电用一个电流互感器，监测电流采用互感器
2、配电柜开关监控（配电开关：1路，监测配电开关的通断电状态。）
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 断电器 | KTR-20A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 控制断电器开关的状态，每路配一个
2 | 断电器保护箱 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 排放断电器
3、市电停电监控(1路，监测市电停电报警，提醒管理人员)
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 市电停电传感器 | KTR-000AV | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 开关量接口，市电停电报警作用
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
4、UPS监控(1台，监测UPS的工作状态和运行参数)
1 | UPS监控协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | UPS监测接口协议
5、蓄电池监测（1组，每组32节12V蓄电池，监测单体蓄电池的电压、组电压、充放电电流参数）:
1 | 蓄电池监测仪 | KTR-007-2 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 32路蓄电池监测仪
2 | 霍尔传感器 | KTR-CS-500 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 霍尔传感器，监控电池电流电压
3 | 温度探头 | KTR-PT100 | 32 | 个 | KITOZER/广州 | 监控电池表面温度监测
4 | 温度探头贴片 | KTR-PT-1 | 32 | 个 | KITOZER/广州 | 固定电池表面温度探头
三、安保监控部分
1、感应卡门禁监控（1道门，每道门2扇,采用进门刷卡+出门刷卡的验证方式，实现对人员出入情况的管理）
1 | 双门控制器 | KTR-2002-RS485 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 双门控制器,可接两道门
2 | 带刷卡读卡器 | KTR-168ID/IC | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 读卡器，进出都刷卡
3 | 带刷卡指纹读卡器 | KTR-362K-Idworld | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 带刷卡指纹读卡器，进出都刷卡
4 | 电锁 | KTR-280KG | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 电锁，双扇门
5 | 电锁电源 | KTR-AC24V | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 工业电源
6 | 门禁箱 | 400*300*200 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 门禁箱
7 | 出门按纽 | KTR-1010 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 出门按纽
8 | 感应卡门禁监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 感应卡门禁监控接口协议
2、门磁监测（1门磁，每扇门安装一个门磁，实现对门窗状态情况监控管理）
1 | 门磁传感器 | KTR-KN-50 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动
2 | 8路数字量输入采集模块 | KTR-8520 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 8路数字开关量输入
3 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
4 | 门磁传感器监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 门磁传感器监测软件接口
3、硬盘录像机式视频监控（视频图像：1路，监视机房区域的实时图像，并进行视频录像）
1 | 红外定焦半球摄像机 | KTR-RP540C | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 540线,红外定焦半球摄像机
2 | 红外半球网络摄像机 | KTR-RP540-TCP/IP | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 540线,红外定焦半球摄像机
3 | 16路嵌入硬盘录像机 | KTR-8816HS | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 16路嵌入式硬盘录像机
4 | 2000G硬盘 | 2000G | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 2000G硬盘
5 | 摄像机供电电源 | 12VDC/1A | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 8A电源
6 | 摄像机视频监控软件集成模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 视频监控接口协议
4、红外探测器报警监测(1路，监视机房区域的非法入侵时，系统进行红外报警)
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 吸顶红外探测器 | KTR-680C | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 开关量接口，可防盗作用
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
5、玻璃破碎监测(1路，监视机房区域的玻璃非法破碎时，系统进行报警)
1 | 玻璃破碎探测器 | KTR-D90C | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 监测机房玻璃破碎
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
6、烟雾监测(1路，在机房内安装X个烟感探测器，监测机房内的火警情况)
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 烟雾传感器 | KTR-305C | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 开关量接口，每20平方配一个
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
四、监控中心平台基本配置：
1 | 集中监控采集一体化主机 | KTR-N2000 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 4个RS485接口，2个RS232接口，1个TCP/IP接口，8个干接点输入，8个湿接点输入，4个继电器输出，8个模拟量输入．可加扩展板．
2 | 机房监控平台软件 | KTR-SE | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 后台服务程序
3 | IE浏览监控平台软件 | KTR-IE | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 浏览器远程浏览数据信息
五、平台告警方式配置：
1、现场声光告警（1台，系统报警时，现场声光报警器会发生报警提示工作管理人员
1 | 声光报警器 | KTR-80DB | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 现场声光报警
2 | 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 3A，用于传感器以及采集模块供电
2、电话拨号报警(1台，系统报警时，电话拨号会通过电话线拨打工作管理人员手机)
1 | 电话拨号器 | KTR-911 | 1 | 台 | KITOZER/广州 | 现场声光报警
3、短信报警(1台，系统报警时，短信模块会通过手机卡发短信提示工作管理人员)
1 | GSM短信模块 | KTR-GSM-1 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 工业级
2 | GSM卡 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 自购
3 | 手机短信报警软件 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 短信通知功能
六、辅助材料(按每个点100米计算)
1 | 通讯线 | UTP-5 | 1000 | 米 | KITOZER/广州 | 通讯线
2 | 视频线 | SYV-75-5 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 视频线
3 | 摄像机电源线 | RVV2*0.5 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 摄像机电源线
4 | 读卡器信号线 | RVVP6*0.5 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 读卡器信号线
5 | 电锁信号线 | RVV6*0.5 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 电锁信号线
6 | 电源线 | RVV3*1.0 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 电源线
7 | 蓄电池电压监测线缆 | RVV1*0.3 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | 蓄电池电压监测线缆
8 | PVC | ￠20 | 100 | 米 | KITOZER/广州 | PVC
9 | 辅材 | 订制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 辅材
七、以上全部设备合计：
八、运输安装调试费=全部设备总合计*25%
九、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6%
十、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金
备注：
1.以上报价含税，以人民币结算；
2.供货周期为十天；
3.此报价有效期为九十天；
4.产品保质期为12个月（交货时起）；
5.以上价格只供参考；
报价单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
网址:http://www.kitozer.com
地址:广州市天河区中山大道建中路11号103室
用户服务中心：020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857
联系人：周先生：13922289957